附件

血透室纯水机内置材料更换服务要求

- 材料清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | Kg | 500 |
| 2 | 锰砂 | Kg | 100 |
| 3 | 椰壳活性炭 | Kg | 250 |
| 4 | 阳树脂 | Kg | 300 |
| 5 | 反渗透膜 | 只 | 7 |
| 6 | 线芯 | 支 | 5 |

- 技术要求

- 石英砂：粗砂6-8目,200Kg，细砂8-12目,300Kg。SiO2≥98.98%,提供产品检测报告和厂家资质。

- 锰砂：粒度 2-4MM，MnO2≥30.35%，提供产品检测报告和厂家资质。

- 椰壳活性炭：粒度8-24目，碘吸附值≥1200mg/g，提供厂家产品检测报告和资质。更换后运行2天不冲洗总氯＜0.1mg/L。

- 阳树脂：食品级阳树脂，提供厂家产品检验报告。更换后运行2天不再生软水硬度＜17.1mg/L；

- 反渗透膜：规格8040，必须提供厂家产品数据表。

- 线芯：20＂5微米。提供检测报告和厂家资质。

- 质量标准：细菌总数＜50CFU/mL；内毒素＜0.125EU/mL；化学污染物检测符合国家行业标准《血液透析及相关治疗用水》（YY 0572-2015）的要求。

- 售后要求

- 更换材料后质保期1年。

- 更换材料后需提供第三方水质检测报告（含化学污染物），检测费用由供应商负责。

- 更换材料后需提供1年消毒服务。每3个月定期上门化学消毒，消毒液由供应商提供，消毒服务包含透析机进水软管联机消毒并确保每台透析机消毒液残留测试合格。

- 更换材料不得影响透析中心正常工作，更换后的废料自行处置，不能堆放于科室内。

- 在质保期内或使用过程中出现任何质量问题，成交供应商在接到采购人或使用人电话后 1 小时内响应，4 小时内到达采购人指定现场，24 小时内解决问题。