附件（一）

技术要求：

- 1、设备搬迁服务范围：

• 本次设备搬迁服务涵盖隔音室：尺寸为1.5m*1.5m*2.5m（隔音隔体、静音风机、通风管道系统、吸声墙体、隔音门）拆卸、运输、安装、调试及性能验证的全过程。包含更换损坏单向玻璃窗壹块及易损件电源线、吸顶灯、门封条、空调送风接口、信号转接器（规格：10 通道φ6.5mm 立体声插座） 、立体声信号转接线6根等。

- • 搬迁前需对系统原始状态进行全面测试与性能评估，以作为设备搬迁前后性能验证的依据。

- 2、隔音室搬迁完成后的外观与原隔音室无明显差异，缝隙大小控制在±5%范围内。

- 3、隔音室搬迁完成后的隔声性能与搬迁前差值不能>5dB(A)，安装后达到原静音效果（环境噪声65dB(A)，室内本底噪声28dB(A)）；搬迁后使用年限证明与噪音达标检测需提供原厂达标检测报告或国家级第三方粉红噪声用声计测试报告；

- 4、搬迁所需要增加的吸音棉为三聚氰胺吸音棉须保持原厂同等防火等级（B1级），须保持同等甲醛含量（无甲醛），投标时提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告；

- 5、搬迁所需要增加的金属穿孔吸音板须通过Rohs指令测试，投标时提供相应的检测报告；